Załącznik Nr 5 do SWZ-IV

Opis przedmiotu zamówienia

Agregat prądotwórczy mobilny z przyczepą

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, czterech sztuk 
(4 szt.) mobilnych agregatów prądotwórczych montowanych na przyczepach transportowych.

2. Minimalne wymagania techniczne:

- Moc ciągła PRP: 42kVA/33.6kW

- Moc maksymalna ESP: 46.2kVA/37kW

- Współczynnik mocy: 0.8

- Wymagane napięcie: 400V/230V

- Silnik: wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, wtrysk bezpośredni,
4-zawory na cylinder

- Regulator obrotów: elektroniczny

- Norma emisji: Stage V

- Pojemność skokowa: nie mniejsza niż 3300cm3

- Prędkość obrotowa: 1500obr/min

- Spalanie przy obciążeniu 75%: nie wyższe niż 7.6l/h

- Zbiornik paliwa: nie mniejszy niż 120l

- Wlew paliwa: na zewnątrz zabezpieczony korkiem zamykanym na klucz

- System podgrzewu silnika: grzałka z termostatem w płaszczu wodnym silnika

- Prądnica: konstrukcja miedziana, bezszczotkowa, samowzbudna, 4-polowa

- Stabilizacja napięcia: elektroniczny AVR

- Tolerancja napięcia: ±1%

- Klasa izolacji: H

- Poziom zabezpieczenia: IP23

- Moc ciągła prądnicy: 42kVA

- Panel sterowania: do pracy w trybie OFF-MANUAL-AUTO-TEST

- Menu w języku polskim

- Wymagania sterownika: monitorowanie, sterowanie ochrona silnika, prądnicy, współpraca z panelem SZR, odczyt parametrów sieci. Dane z prądnicy (napięcie, amperaż, moc, cos phi), dane z silnika (dane akumulatora, wartości z czujników lub ECU, licznik godzin). 8 wyjść cyfrowych, 8+1 wejść cyfrowych, 4 wejścia analogowe, 3 poziomy hasła, historia z rejestracją do 350 zdarzeń, gniazdo USB, 2 gniazda do rozbudowy i modułów komunikacyjnych, zdalnego sterowania i monitoringu

- Wyłącznik główny: 63A

- Zabezpieczenie różnico-prądowe: zabezpieczenie różnico-prądowe

- Gniazdo sterowania zewnętrznego: gniazdo z szybkozłączem do SZR

- Wyłącznik bezpieczeństwa: wyłącznik bezpieczeństwa

- Sterowania regeneracją DPF: przycisk regeneracji filtra DPF

- Gniazda odbioru mocy: 400V/63A 3P+N+T CEE; 400V/32A 3P+N+T CEE; 400V/16A 3P+N+T CEE;230V/16A Schuko x 2szt,

- Agregat zabudowany, wyciszony, poziom wyciszenia z 7m: 62dB(A)

- Konstrukcja ramy agregatu: wytrzymała spawana elektrycznie rama ze stali węglowej ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa. Korek spustowy zbiornika pod ramą

- Posadowienie i transport agregatu: agregat wyposażony w 4 mocne stopy podporowe z punktami mocowania do podłoża lub przyczepy. Punkty podparcia wideł paletowych i centralny hak dźwigowy

- Obudowa agregatu i zabezpieczenie: obudowa ocynkowana oraz malowana proszkowo, poziom zabezpieczenia nie niższy niż C4-H

- Wykonania wyciszenia: wyciszenie atestowane, niepalne, o wysokim poziomie tłumienia dźwięku

- Dostęp do podzespołów agregatu: otwory inspekcyjne agregatu zabezpieczone drzwiami zamykanymi na klucz, wyposażonymi w gumowe uszczelki. Nad otworami daszki okapowe

- Dostęp do panelu sterowania: panel zabezpieczony drzwiami dostępowymi zamykanymi na klucz, z oknem podglądu

- Zabezpieczenie przed osobami niepowołanymi: zestaw gniazd za drzwiami dostępowymi, możliwość korzystania z gniazd przy zamkniętych drzwiach-ochrona przed ingerencją osób niepowołanych

- Elementy wykończenia: zawiasy, śruby i nity obudowy wykonane z metalu odpornego na korozję i reakcje chemiczne. Rura wydechowa zabezpieczona w przestrzeni agregatu

- Rozmiary agregatu długość-szerokość-wysokość: 2260mm x 1000mm x 1550mm

- Waga agregatu bez paliwa: 1280 kg

- Pochodzenie agregatu: agregat wyprodukowany na terenie UE

- Certyfikacja producenta: wymagane ISO9001 i ISO14001

- Agregat spełniający dyrektywy i wymagania: 2006/42/EC; 2014/35/UE; 2014/30/UE; 2000/14/EC; ISO8528-1:2005

- Przedłużacz siłowy: 400V/63A; 10m; IP67

Minimalne parametry przyczepy:

- Masa przyczepy: DMC 2000-2200 kg

- Konstrukcja przyczepy: stal zabezpieczona antykorozyjnie

- Osie i nośność: konstrukcja 2-osiowa, każda oś o nośności 1350kg

- Wyposażenie osi: obie osie hamowane

- Rozmiar kół: 185R14C

- Osadzenie kół: koła osadzone na zewnątrz platformy przyczepy

- Ochrona kół: błotniki metalowe, pełne od strony platformy przyczepy

- Hamulce: hamulec najazdowy+P

- Dyszel: sztywny

- Zaczep: typu kulowego

- Koło podporowo-manewrowe: koło podporowo-manewrowe FI160, nośność 500kg

- Podpory przednie: 2szt typu rurowego

- Podpory tylne: 2szt typu śrubowego

- Oświetlenie obrysowe: LED

- Oświetlenie drogowe: zgodne z PN

- Wtyka elektryczna: 13-pin

- Dokumenty: homologacja drogowa; Certyfikat WE; certyfikat do rejestracji pojazdu specjalnego spełniającego normę Stage V

3. Wymagania dodatkowe:

- Wszystkie elementy urządzeń muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych,

- Dostawa agregatów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje,

- Agregaty zatankowane ilością paliwa umożliwiającą rozruch,

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi i konserwacji dla personelu Zamawiającego.